排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

北京市海淀区生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	6

（三）无组织排放许可条件	10

（四）特殊情况下许可限值	13

（五）排污单位大气排放总许可量	15

三、水污染物排放	16

（一）排放许可限值	16

四、噪声排放信息	18

五、固体废物排放信息	19

六、环境管理要求	21

（一）自行监测	21

（二）环境管理台账记录	39

（三）执行（守法）报告	42

（四）信息公开	43

（五）其他控制及管理要求	43

七、其他许可内容	44

第二册	45

八、排污单位登记信息	46

（一）主要产品及产能	46

（二）主要原辅材料及燃料	50

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	51

（四）排污权使用和交易信息	69

九、附图和附件	70

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91110108396039146M001V

单位名称：北京北控绿海能环保有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2071室

行业类别：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电

生产经营场所地址：北京市海淀区苏家坨镇大工村

统一社会信用代码：91110108396039146M

法定代表人（主要负责人）：柯俭

技术负责人：杨臻

固定电话：010-56872401  移动电话：13582544746

有效期限：自2019年12月31日起至2022年12月30日止

发证机关：（公章）北京市海淀区生态环境局

发证日期：2019年12月31日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 注册地址 | 北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2071室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 100194 | 生产经营场所地址 | 北京市海淀区苏家坨镇大工村 |
| 行业类别 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 投产日期 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 116º 5′ 53.99″ | 生产经营场所中心纬度 | 40º 2′ 35.02″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91110108396039146M |
| 技术负责人 | 杨臻 | 联系电话 | 13582544746 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
| 是否位于工业园区 | 是 | 所属工业园区名称 | 海淀区循环经济产业园 |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（臭气浓度,硫化氢,氨（氨气）,氯化氢,汞及其化合物,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,二噁英类,一氧化碳） | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,石油类,总氮（以N计）,六价铬,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,粪大肠菌群,色度） |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB 18485-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 垃圾库排放口 氨（氨气）,臭气浓度,硫化氢 116°5′57.44″ 40°2′35.84″ 40 0.6 常温 2 DA002 调节池排放口 臭气浓度,硫化氢,氨（氨气） 116°5′53.81″ 40°2′27.46″ 15 0.3 常温 3 DA003 2#焚烧炉排放口 二噁英类,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氮氧化物,二氧化硫,汞及其化合物,颗粒物,一氧化碳,氯化氢,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 116°5′49.92″ 40°2′35.41″ 80 2.2 160 4 DA004 1#焚烧炉排放口 汞及其化合物,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,颗粒物,一氧化碳,氮氧化物,二氧化硫,二噁英类,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,氯化氢 116°5′49.63″ 40°2′35.34″ 80 2.2 160 5 DA005 3#焚烧炉排放口 氯化氢,氮氧化物,二氧化硫,颗粒物,汞及其化合物,锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）,镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计）,二噁英类,一氧化碳 116°5′49.78″ 40°2′35.12″ 80 2.2 160 |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放小时浓度限值 | 许可排放日均浓度限值 | 许可排放速率限值(kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 1 DA003 2#焚烧炉排放口 汞及其化合物 /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 2 DA003 2#焚烧炉排放口 颗粒物 30mg/Nm3 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 3 DA003 2#焚烧炉排放口 二噁英类 /ng-TEQ/m3 /ng-TEQ/m3 / / / / / / /ng-TEQ/m3 4 DA003 2#焚烧炉排放口 氮氧化物 300mg/Nm3 250mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 5 DA003 2#焚烧炉排放口 一氧化碳 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 6 DA003 2#焚烧炉排放口 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 7 DA003 2#焚烧炉排放口 二氧化硫 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 8 DA003 2#焚烧炉排放口 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 9 DA003 2#焚烧炉排放口 氯化氢 60mg/Nm3 50mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 10 DA004 1#焚烧炉排放口 颗粒物 30mg/Nm3 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 11 DA004 1#焚烧炉排放口 氯化氢 60mg/Nm3 50mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 12 DA004 1#焚烧炉排放口 一氧化碳 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 13 DA004 1#焚烧炉排放口 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 14 DA004 1#焚烧炉排放口 二氧化硫 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 15 DA004 1#焚烧炉排放口 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 16 DA004 1#焚烧炉排放口 汞及其化合物 /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 17 DA004 1#焚烧炉排放口 二噁英类 /ng-TEQ/m3 /ng-TEQ/m3 / / / / / / /ng-TEQ/m3 18 DA004 1#焚烧炉排放口 氮氧化物 300mg/Nm3 250mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 19 DA005 3#焚烧炉排放口 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 20 DA005 3#焚烧炉排放口 汞及其化合物 /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 21 DA005 3#焚烧炉排放口 二噁英类 /ng-TEQ/m3 /ng-TEQ/m3 / / / / / / /ng-TEQ/m3 22 DA005 3#焚烧炉排放口 氯化氢 60mg/Nm3 50mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 23 DA005 3#焚烧炉排放口 颗粒物 30mg/Nm3 20mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 24 DA005 3#焚烧炉排放口 二氧化硫 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 25 DA005 3#焚烧炉排放口 一氧化碳 100mg/Nm3 80mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 26 DA005 3#焚烧炉排放口 氮氧化物 300mg/Nm3 250mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 27 DA005 3#焚烧炉排放口 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） /mg/Nm3 /mg/Nm3 / / / / / / /mg/Nm3 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 82.980000 82.980000 82.980000 / / / SO2 331.920000 331.920000 331.920000 / / / NOx 1037.220000 1037.220000 1037.220000 / / / VOCs / / / / / / |
| 一般排放口 |
| 1 DA001 垃圾库排放口 硫化氢 /mg/Nm3 /mg/Nm3 2.3 / / / / / /mg/Nm3 2 DA001 垃圾库排放口 臭气浓度 / / 20000 / / / / / / 3 DA001 垃圾库排放口 氨（氨气） /mg/Nm3 /mg/Nm3 35 / / / / / /mg/Nm3 4 DA002 调节池排放口 臭气浓度 / / 2000 / / / / / / 5 DA002 调节池排放口 硫化氢 /mg/Nm3 /mg/Nm3 0.33 / / / / / /mg/Nm3 6 DA002 调节池排放口 氨（氨气） /mg/Nm3 /mg/Nm3 4.9 / / / / / /mg/Nm3 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计 |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 82.98 82.98 82.98 / / SO2 331.92 331.92 331.92 / / NOx 1037.22 1037.22 1037.22 / / VOCs / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

/

全厂有组织排放总计备注信息

/

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 小时浓度限值 | 日均浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 MF0002 卸料废气 硫化氢 负压，药剂除臭，密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 2 MF0002 卸料废气 臭气浓度 负压，药剂除臭，密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / 3 MF0002 卸料废气 氨（氨气） 负压，药剂除臭，密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 4 MF0001 运输废气 氨（氨气） 密闭+冲洗 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 5 MF0001 运输废气 硫化氢 密闭+冲洗 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 6 MF0001 运输废气 臭气浓度 密闭+冲洗 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / 7 MF0013 贮存 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 8 MF0017 贮存 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 9 MF0018 贮存 颗粒物 除尘系统 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 10 MF0020 贮存 氨（氨气） 密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 11 MF0016 贮存 硫化氢 密闭+微负压 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 12 MF0015 贮存 颗粒物 除尘系统 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 13 MF0019 贮存 颗粒物 除尘系统 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 14 MF0016 贮存 氨（氨气） 密闭+微负压 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 15 MF0014 贮存 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 16 MF0016 贮存 臭气浓度 密闭+微负压 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / 17 MF0013 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 18 MF0015 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 19 MF0017 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 20 MF0018 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 21 MF0019 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 22 MF0020 装卸 氨（氨气） 密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 23 MF0014 装卸 颗粒物 密闭 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / /mg/Nm3 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 重污染天气应对要求 |
| 主要排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 无组织排放 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |
| 全厂合计 | 颗粒物 / / / / SO2 / / / / NOx / / / / VOCs / / / / |

冬季污染防治其他备注信息

/

其他特殊情况备注信息

/

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 82.98 82.98 82.98 / / 2 SO2 331.92 331.92 331.92 / / 3 NOx 1037.22 1037.22 1037.22 / / 4 VOCs / / / / / |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放许可限值

表7  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |
| 主要排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr 氨氮 |
| 全厂排放口总计 |
| 全厂排放口总计 | CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表8 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 至 | 至 |  |  |  |  |
| 频发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 偶发噪声 | 否 | 否 |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表9 固体废物排放信息

| 固体废物排放信息 |
| --- |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 焚烧发电生产单元 炉渣（灰） 炉渣 一般工业固体废物 垃圾焚烧过程产生炉渣 72000 委托处置 0 0 0 0 72000 0 焚烧发电生产单元 飞灰 飞灰 危险废物 垃圾焚烧过程产生的飞灰 22000 委托处置 0 0 0 0 22000 0 焚烧发电生产单元 污泥（排污单位废水处理环节） 污泥 一般工业固体废物 水处理系统产生的污泥 415.5 自行利用 0 415.5 0 0 0 0 焚烧发电生产单元 其他 磁选物 一般工业固体废物 焚烧炉渣经磁选器除下少量废金属 0.2 自行处置 0 0 0.2 0 0 0 焚烧发电生产单元 废矿物油 废矿物油 危险废物 设备润滑过程产生的废矿物油 10 委托处置 0 0 0 0 10 0 焚烧发电生产单元 其他 废油桶 危险废物 盛取废油的油桶 10 委托处置 0 0 0 0 10 0 焚烧发电生产单元 其他 实验室废液 危险废物 实验室化验过程产生的废液 0.5 委托处置 0 0 0 0 0.5 0 2 焚烧发电生产单元 其他 废SCR催化剂 危险废物 脱硝过程产生的废催化剂 20 委托处置 0 0 0 0 20 0 |
| 委托利用、委托处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 委托单位名称 | 危险废物利用和处置单位危险废物经营许可证编号 |
| 1 焚烧发电生产单元 废矿物油 危险废物 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 D11000018 2 焚烧发电生产单元 其他 危险废物 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 D11000018 3 焚烧发电生产单元 飞灰 危险废物 北京金隅琉水环保技术有限责任公司 D11000026 4 焚烧发电生产单元 炉渣（灰） 一般工业固体废物 海淀区六里屯垃圾填埋场 / 5 焚烧发电生产单元 其他 危险废物 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 D11000018 6 焚烧发电生产单元 其他 危险废物 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 D11000018 |
| 自行处置 |
| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 自行处置描述 |
| 1 焚烧发电生产单元 其他 一般工业固体废物 磁选物卖于有关物资回收公司利用 |

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表10 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废气 DA001 垃圾库排放口 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 此设施为3座焚烧炉都故障时使用，所以在此设施使用时才能监测 2 废气 DA001 垃圾库排放口 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 此设施为3座焚烧炉都故障时使用，所以在此设施使用时才能监测 3 废气 DA001 垃圾库排放口 氧含量,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量 硫化氢 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 此设施为3座焚烧炉都故障时使用，所以在此设施使用时才能监测 4 废气 DA002 调节池排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 5 废气 DA002 调节池排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 6 废气 DA002 调节池排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 硫化氢 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 7 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 8 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氮氧化物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 2#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 自动监测设备故障时，采用手工监测 9 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 一氧化碳 自动 是 MCS100FT在线监测设备 2#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 自动监测设备故障时，采用手工监测 10 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氯化氢 自动 是 MCS100FT在线监测设备 2#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 自动监测设备故障时，采用手工监测 11 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二氧化硫 自动 是 MCS100FT在线监测设备 2#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 自动监测设备故障时，采用手工监测 12 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ657《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 13 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ 685-2014《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度计》 14 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二噁英类 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 15 废气 DA003 2#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 颗粒物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 2#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 自动监测设备故障时，采用手工监测 16 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 17 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氮氧化物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 1#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 自动监测设备故障时，采用手工监测 18 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 一氧化碳 自动 是 MCS100FT在线监测设备 1#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 自动监测设备故障时，采用手工监测 19 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氯化氢 自动 是 MCS100FT在线监测设备 1#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 自动监测设备故障时，采用手工监测 20 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二氧化硫 自动 是 MCS100FT在线监测设备 1#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 自动监测设备故障时，采用手工监测 21 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ657《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 22 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ 685-2014《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度计》 23 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二噁英类 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 24 废气 DA004 1#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 颗粒物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 1#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 自动监测设备故障时，采用手工监测 25 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 26 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氮氧化物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 3#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 自动监测设备故障时，采用手工监测 27 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 一氧化碳 自动 是 MCS100FT在线监测设备 3#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 自动监测设备故障时，采用手工监测 28 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 氯化氢 自动 是 MCS100FT在线监测设备 3#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 自动监测设备故障时，采用手工监测 29 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二氧化硫 自动 是 MCS100FT在线监测设备 3#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 自动监测设备故障时，采用手工监测 30 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ657《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 31 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 手工 非连续采样 至少3个 1次/月 HJ 685-2014《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度计》 32 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 二噁英类 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 33 废气 DA005 3#焚烧炉排放口 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,氧含量 颗粒物 自动 是 MCS100FT在线监测设备 3#焚烧炉排气筒出口 是 非连续采样 至少3个 每天不少于4次，间隔不超过6小时 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 自动监测设备故障时，采用手工监测 34 废气 厂界 风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少4个 1次/季 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 35 废气 厂界 风速,风向 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少4个 1次/季 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 36 废气 厂界 风速,风向 硫化氢 手工 非连续采样 至少4个 1次/季 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 37 废气 厂界 风速,风向 颗粒物 手工 非连续采样 至少4个 1次/季 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 38 固废 炉渣池（库） 炉渣 炉渣温度、炉渣量 炉渣 手工 定点采样 1次/周 生活垃圾焚烧污染物控制标准GB18485-2014 热灼减率 |

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ 819、HJ/T 373等文件的要求，委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，不建立监测质量体系，但对检（监）测机构的资质进行确认。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测的记录和自动监测运维记录按照 HJ 819 执行。同步记录监测期间的运行工况。大气污染物监测数据保存时间不得低于五年。

### （二）环境管理台账记录

表11  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一信用代码、环境影响评价审批意见文号、排污许可证编号等 对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年；对于发生变化的基本信息，在发生时记录1次。 电子台账+纸质台账 台账保存不少于三年 2 监测记录信息 按照《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）7信息记录和信息报告 A手工监测记录： ①采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合样品数量、采样器名称、采样人姓名 ②样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录 ③样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名 ④质控记录：质控结果报告单 B自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等 C、生产和污染治理设施运行状况 记录监测期间企业及各主要生产设施运行状况、产品产量、主要原辅料使用量、取水量、主要燃料消耗量、燃料主要成分、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等 D、固体废物（危险废物）产生与处理状况 记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量、危险废物还应详细记录其具体去向。 按监测频次记录 电子台账+纸质台账 台账保存不少于三年，大气污染物监测数据保存时间不得低于五年 3 其他环境管理信息 法律法规、标准规范确定的其他信息，排污单位自主记录的环境管理信息。 依据相关规定或实际生产运行规律等确定其他记录频次 电子台账+纸质台账 台账保存不少于三年 4 生产设施运行管理信息 a）正常工况 1）运行状态：开始时间、结束时间；2）主要产品产量：名称、产量；3）生产负荷：实际处理量与设计处理能力之比；4）燃料信息：名称、处理（消耗）量、成分分析数据等；b）非正常工况：起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等。 a）正常工况：1)运行状态：一般按日或班次记录，1次/日或班次。2）生产负荷：一般按日或班次记录，1次/日或班次。3）产品产量：连续生产的，按日记录，1次/日。非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期；周期小于1天，按日记录，1次/日。4）燃、辅料：处理量（消耗量）一般按日或班次记录，1次/日或班次。燃料成分分析按照检测批次记录，1次/批。b）非正常工况，按照工况期记录，1次/工况期 电子台账+纸质台账 台账保存不少于三年 5 污染防治设施运行管理信息 包括废气、废水污染防治设施、工业固体废物产生及处置的运行管理信息，至少记录以下内容：a)正常状况 1)有组织废气防治设施 开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况、排口温度等信息2)无组织废气控制措施 无组织控制措施运行、检查、维护及时间等信息的记录3)废水治理设施 开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况等信息4)工业固体废物产生及处置 工业固体废物产生环节、处置去向等b)非正常状况 起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等。 a)正常状况：按日或班次记录，1次/日或班次。b)非正常工况，按照非正常状况期记录，1次/非正常工况期 电子台账+纸质台账 台账保存不少于三年 |

### （三）执行（守法）报告

表12  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 主要内容 | 上报频次 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 季度执行报告应包括污染物实际排放浓度和排放量、合规判定分析、超标排放或污染防治设施非正常状况说明等内容，以及各月度生产小时数、主要产品及其产量、主要燃料及其处理（消耗）量等信息。 季报 1.如果有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。2.其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》及《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》执行。3.每年4月15日、7月15日、10月15日前上报。 2 年度执行报告内容应包括：排污单位基本情况、污染防治设施运行情况、自行监测执行情况、环境管理台账记录执行情况、实际排放情况及合规判定分析、信息公开情况、排污单位内部环境管理体系建设与运行情况、其他排污许可证规定的内容执行情况、其他需要说明的问题、结论、附图附件要求。 年报 1.如果有其他紧急需要上报的信息，企业应当配合环保部门完成。2.其他报告要求按照《排污许可管理办法（试行）》及《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》执行。3.每年1月15日前上报。 |

### （四）信息公开

表13  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 在全国排污许可证管理信息平台上及时公开，同时可以采取以下方式予以公开： （1）北京市企业事业单位信息公开平台； （2）其他便于公众知晓的方式。 基础生产信息、自行监测方案、污染防治设施的建设和运行情况如有调整变化时，应于变更后的五日内更新； （季度/年度）污染物实际排放情况及其他需要说明的问题。应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。 （一）基本生产信息 （二）污染防治设施运行情况； （三）自行监测情况； （四）污染物实际排放情况及达标判定分析； （五）其他需要说明的问题。 按照《排污许可管理办法（试行）》，《企业事业单位环境信息公开办法》等文件要求公开相关信息。 |

### （五）其他控制及管理要求

1.排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。保证污染防治设施正常使用，不得擅自拆除或闲置。 2.按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 3.污染治理设施应按设备说明书和相关技术规范进行运行和维护，处理效果应满足国家和地方排放标准及排污许可证中许可限值的要求。 4.严格落实环境质量限期达标规划、年度总量削减任务、重污染天气应急以及京津冀重点区域冬防阶段等污染排放控制相关要求。 5.依据生态环境部《突发环境事件应急管理办法》的相关规定，建立健全突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案。定期开展应急演练和记录备案。 6.国家或地方实施新污染物排放标准或者技术规范的，企业应及时申请变更排污许可证。 7.企业需遵守其他相关环保法律法规要求。

## 七、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91110108396039146M001V

单位名称：北京北控绿海能环保有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2071室

行业类别：生物质能发电-生活垃圾焚烧发电

生产经营场所地址：北京市海淀区苏家坨镇大工村

统一社会信用代码：91110108396039146M

法定代表人（主要负责人）：柯俭

技术负责人：杨臻

固定电话：010-56872401  移动电话：13582544746

有效期限：自2019年12月31日起至2022年12月30日止

发证机关：（公章）北京市海淀区生态环境局

发证日期：2019年12月31日

## 八、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表14-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 主要生产单元编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1 01 装卸贮存预处理单元 装卸 垃圾、污泥运输通道 MF0001 型式 密闭 - 卸料大厅 MF0002 型式 密闭 - 密闭+负压 02 焚烧发电生产单元 焚烧发电 发电机 MF0003 额定功率 MW 20 发电机 MF0004 额定功率 MW 20 焚烧炉 MF0005 设计标态干烟气量（11%O2） Nm3/h 144057 设计处理能力 t/d 600 焚烧炉渣热灼减率 % 5 炉膛内焚烧温度 ℃ 850 炉膛内烟气停留时间 s 2 焚烧炉型式 机械炉排炉 - 焚烧炉 MF0006 焚烧炉渣热灼减率 % 5 炉膛内焚烧温度 ℃ 850 设计标态干烟气量（11%O2） Nm3/h 144057 炉膛内烟气停留时间 s 2 焚烧炉型式 机械炉排炉 - 设计处理能力 t/d 600 焚烧炉 MF0007 焚烧炉型式 机械炉排炉 - 炉膛内烟气停留时间 s 2 设计处理能力 t/d 600 炉膛内焚烧温度 ℃ 850 焚烧炉渣热灼减率 % 5 设计标态干烟气量（11%O2） Nm3/h 144057 汽轮机 MF0008 额定容量 MW 20 抽汽量（对外供汽、供热） t/h 94.8 型式 凝汽式 - 汽轮机 MF0009 额定容量 MW 20 型式 凝汽式 - 抽汽量（对外供汽、供热） t/h 94.8 余热锅炉 MF0010 额定蒸发量 t/h 65 余热锅炉 MF0011 额定蒸发量 t/h 65 余热锅炉 MF0012 额定蒸发量 t/h 65 01 装卸贮存预处理单元 贮存 飞灰仓 MF0013 设计有效容积 m3 200 飞灰仓 MF0014 设计有效容积 m3 200 活性炭仓 MF0015 设计有效容积 m3 15 垃圾库 MF0016 设计有效容积 m3 32062 炉渣池（库） MF0017 设计有效容积 m3 1549.8 脱酸中和剂罐（仓） MF0018 设计有效容积 m3 180 脱酸中和剂罐（仓） MF0019 设计有效容积 m3 180 脱硝剂罐（尿素罐） MF0020 有效容积 m3 20 危废暂存间 MF0021 面积 m2 30 03 辅助单元 冷却系统 间接冷却 MF0022 型式 机械通风冷却塔 - 03 辅助单元 渗滤液处理 渗滤液处理站 MF0023 设计处理能力 t/d 700 03 辅助单元 软水制备系统 软水制备车间 MF0024 设计制水能力 t/h 30 |

### （二）主要原辅材料及燃料

表15 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 类型 | 名称（2） | 设计年使用量 | 计量单位 | 物质成分 | 成分占比（%） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 辅料 活性炭 活性炭 448 t/a 碳 / 辅料 脱酸中和剂 熟石灰 10752 t/a Ca（OH）2 94 辅料 脱硝剂 尿素 1545 t/a 总氮（N)(以干基计） 46.3 |
| 燃料信息 |
| 序号 | 燃料类型 | 燃料名称 | 入厂含水率（%） | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 低位发热量(kJ/kg) | 氯元素（%） | 其他信息 |
| 1 液体燃料 柴油 / / 0.001 / 42652 / 密度为820-845kg/m3 固体燃料 生活垃圾 50 13.84 0.35 / 8246 0.25 / |
| 燃料使用量信息 |
| 序号 | 主要生产单元编号及名称 | 燃料类型 | 燃料名称 | 年最大处理、使用量-入厂值 | 年最大处理、使用量-入炉值 | 年最大使用量 | 计量单位 | 其他信息 |
| 1 02焚烧发电生产单元 固体燃料 生活垃圾 85 70 / 万t/a 液体燃料 柴油 0.0256 0.0256 0.0256 万t/a |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表16  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产单元编号及名称 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0019 脱酸中和剂罐（仓） 贮存 颗粒物 无组织 TA001 除尘系统 袋式除尘器,密闭 是 装卸 颗粒物 无组织 TA002 密闭 密闭 是 2 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0013 飞灰仓 贮存 颗粒物 无组织 TA003 密闭 密闭 是 装卸 颗粒物 无组织 TA003 密闭 密闭 是 3 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0017 炉渣池（库） 装卸 颗粒物 无组织 TA004 密闭 密闭 是 贮存 颗粒物 无组织 TA004 密闭 密闭 是 4 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0015 活性炭仓 贮存 颗粒物 无组织 TA005 除尘系统 袋式除尘器,密闭 是 装卸 颗粒物 无组织 TA006 密闭 密闭 是 5 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0001 垃圾、污泥运输通道 运输废气 臭气浓度 无组织 TA007 密闭+冲洗 密闭+冲洗 是 运输废气 氨（氨气） 无组织 TA007 密闭+冲洗 密闭+冲洗 是 运输废气 硫化氢 无组织 TA007 密闭+冲洗 密闭+冲洗 是 6 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0002 卸料大厅 卸料废气 臭气浓度 无组织 TA008 负压，药剂除臭，密闭 负压,药剂除臭,密闭 是 卸料废气 氨（氨气） 无组织 TA008 负压，药剂除臭，密闭 负压,药剂除臭,密闭 是 卸料废气 硫化氢 无组织 TA008 负压，药剂除臭，密闭 负压,药剂除臭,密闭 是 7 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0018 脱酸中和剂罐（仓） 贮存 颗粒物 无组织 TA009 除尘系统 袋式除尘器,密闭 是 装卸 颗粒物 无组织 TA010 密闭 密闭 是 8 ZC01装卸贮存预处理单元 MF0014 飞灰仓 贮存 颗粒物 无组织 TA011 密闭 密闭 是 装卸 颗粒物 无组织 TA011 密闭 密闭 是 9 01装卸贮存预处理单元 MF0016 垃圾库 贮存 臭气浓度 有组织 TA012 化学洗涤塔+喷洒植物除臭液 化学洗涤塔+ 喷洒植物除臭剂 是 DA001 垃圾库排放口 是 一般排放口 此排放口只有在3座焚烧炉都故障情况下，才启用，所以只能在此设施启用时进行监测 贮存 硫化氢 有组织 TA012 化学洗涤塔+喷洒植物除臭液 化学洗涤塔+喷洒植物除臭剂 是 DA001 垃圾库排放口 是 一般排放口 此排放口只有在3座焚烧炉都故障情况下，才启用，所以只能在此设施启用时进行监测 贮存 氨（氨气） 有组织 TA012 化学洗涤塔+喷洒植物除臭液 化学洗涤塔+喷洒植物除臭剂 是 DA001 垃圾库排放口 是 一般排放口 此排放口只有在3座焚烧炉都故障情况下，才启用，所以只能在此设施启用时进行监测 10 01装卸贮存预处理单元 MF0020 脱硝剂罐（尿素罐） 贮存 氨（氨气） 无组织 TA013 密闭 密闭 是 装卸 氨（氨气） 无组织 TA013 密闭 密闭 是 11 01装卸贮存预处理单元 MF0016 垃圾库 贮存 臭气浓度 无组织 TA014 密闭+微负压 密闭+微负压 是 贮存 硫化氢 无组织 TA014 密闭+微负压 密闭+微负压 是 贮存 氨（氨气） 无组织 TA014 密闭+微负压 密闭+微负压 是 12 03辅助单元 MF0023 渗滤液处理站 渗滤液调节、生化处理等 硫化氢 有组织 TA015 恶臭治理系统 化学洗涤,喷洒除臭剂 是 DA002 调节池排放口 是 一般排放口 渗滤液调节、生化处理等 氨（氨气） 有组织 TA015 恶臭治理系统 化学洗涤,喷洒除臭剂 是 DA002 调节池排放口 是 一般排放口 渗滤液调节、生化处理等 臭气浓度 有组织 TA015 恶臭治理系统 化学洗涤,喷洒除臭剂 是 DA002 调节池排放口 是 一般排放口 13 FS01焚烧发电生产单元 MF0006 焚烧炉 焚烧烟气 颗粒物 有组织 TA016 除尘系统 袋式除尘器 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氮氧化物 有组织 TA017 脱硝系统 SCR,SNCR 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二氧化硫 有组织 TA018 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氯化氢 有组织 TA018 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 一氧化碳 有组织 TA019 CO控制 “3T+E”燃烧控制 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 汞及其化合物 有组织 TA020 其他 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 有组织 TA020 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二噁英类 有组织 TA019 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 有组织 TA020 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA003 2#焚烧炉排放口 是 主要排放口 14 FS01焚烧发电生产单元 MF0005 焚烧炉 焚烧烟气 颗粒物 有组织 TA021 除尘系统 袋式除尘器 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氮氧化物 有组织 TA022 脱硝系统 SCR,SNCR 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二氧化硫 有组织 TA023 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氯化氢 有组织 TA023 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 一氧化碳 有组织 TA024 CO控制 “3T+E”燃烧控制 是 DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 汞及其化合物 有组织 TA025 其他 活性炭喷射、袋式除尘器 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 有组织 TA025 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二噁英类 有组织 TA024 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 有组织 TA025 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA004 1#焚烧炉排放口 是 主要排放口 15 FS01焚烧发电生产单元 MF0007 焚烧炉 焚烧烟气 颗粒物 有组织 TA026 除尘系统 袋式除尘器 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氮氧化物 有组织 TA027 脱硝系统 SCR,SNCR 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二氧化硫 有组织 TA028 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 氯化氢 有组织 TA028 脱酸系统 干法,半干法 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 一氧化碳 有组织 TA029 CO控制 “3T+E”燃烧控制 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 汞及其化合物 有组织 TA030 其他 活性炭喷射、袋式除尘器 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 镉，铊及其化合物（以Cd+Tl计） 有组织 TA030 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 二噁英类 有组织 TA029 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 焚烧烟气 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） 有组织 TA030 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 是 / DA005 3#焚烧炉排放口 是 主要排放口 |

表17  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（7） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（8） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 治理设施参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 工业废水（包括化学水处理系统废水、锅炉排污水等） pH值,化学需氧量,悬浮物,石油类 TW001 工业废水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 是 / 不外排 无 全部回用于厂内生产补水、绿化浇洒等，不对外排放 垃圾渗滤液 总氮（以N计）,总磷（以P计）,六价铬,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,氨氮（NH3-N）,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,色度,化学需氧量 TW001 垃圾渗滤液处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 是 不外排 无 全部回用于厂内生产补水、绿化浇洒等，不对外排放 生活污水 化学需氧量,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,氨氮（NH3-N） TW001 生活污水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 是 不外排 无 全部回用于厂内生产补水、绿化浇洒等，不对外排放 循环冷却水排水 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值 TW001 循环冷却水排水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 是 不外排 无 全部回用于厂内生产补水、绿化浇洒等，不对外排放 |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 九、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号 生产设施企业内部编号 生产设施名称 主要生产单元名称 主要工艺名称 MF0001 TD01 垃圾、污泥运输通道 装卸贮存预处理单元 装卸 MF0002 XL01 卸料大厅 装卸贮存预处理单元 装卸 MF0003 FD01 发电机 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0004 FD02 发电机 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0005 FS001 焚烧炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0006 FS002 焚烧炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0007 FS003 焚烧炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0008 QL01 汽轮机 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0009 QL02 汽轮机 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0010 YR001 余热锅炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0011 YR002 余热锅炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0012 YR003 余热锅炉 焚烧发电生产单元 焚烧发电 MF0013 FH01 飞灰仓 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0014 FH02 飞灰仓 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0015 HX01 活性炭仓 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0016 LJ01 垃圾库 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0017 LZ01 炉渣池（库） 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0018 TS01 脱酸中和剂罐（仓） 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0019 TS02 脱酸中和剂罐（仓） 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0020 TX01 脱硝剂罐（尿素罐） 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0021 WF01 危废暂存间 装卸贮存预处理单元 贮存 MF0022 JL01 间接冷却 辅助单元 冷却系统 MF0023 SLY01 渗滤液处理站 辅助单元 渗滤液处理 MF0024 RS01 软水制备车间 辅助单元 软水制备系统

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TA001 TS03 除尘系统 袋式除尘器,密闭 TA002 TS03A 其他 密闭 TA003 FH03 其他 密闭 TA004 LZ02 其他 密闭 TA005 HX02 除尘系统 袋式除尘器,密闭 TA006 HX02A 其他 密闭 TA007 TD02 其他 密闭+冲洗 TA008 XL02 其他 负压,药剂除臭,密闭 TA009 TS04 除尘系统 袋式除尘器,密闭 TA010 TS04A 其他 密闭 TA011 FH04 其他 密闭 TA012 TA004 其他 化学洗涤塔+ 喷洒植物除臭剂 TA012 TA004 其他 化学洗涤塔+喷洒植物除臭剂 TA013 NS02 其他 密闭 TA014 LJ001 其他 密闭+微负压 TA015 TA005 恶臭治理系统 化学洗涤,喷洒除臭剂 TA016 TA002 除尘系统 袋式除尘器 TA017 TA002a 脱硝系统 SCR,SNCR TA018 TA002b 脱酸系统 干法,半干法 TA019 TA002d CO控制 “3T+E”燃烧控制 TA019 TA002d 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 TA020 TA002c 其他 活性炭喷射,袋式除尘器 TA020 TA002c 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 TA021 TA001 除尘系统 袋式除尘器 TA022 TA001a 脱硝系统 SCR,SNCR TA023 TA001b 脱酸系统 干法,半干法 TA024 TA001d CO控制 “3T+E”燃烧控制 TA024 TA001d 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 TA025 TA001c 其他 活性炭喷射、袋式除尘器 TA025 TA001c 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器 TA026 TA003 除尘系统 袋式除尘器 TA027 TA003a 脱硝系统 SCR,SNCR TA028 TA003b 脱酸系统 干法,半干法 TA029 TA003d CO控制 “3T+E”燃烧控制 TA029 TA003d 二噁英控制 活性炭喷射,袋式除尘器,“3T+E”燃烧控制 TA030 TA003c 其他 活性炭喷射、袋式除尘器 TA030 TA003c 重金属控制 活性炭喷射,袋式除尘器

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号 污染治理设施企业内部编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 TW001 TW001 工业废水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 TW001 TW001 垃圾渗滤液处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 TW001 TW001 生活污水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透 TW001 TW001 循环冷却水排水处理系统 UASB厌氧反应器+膜生化反应器+反渗透

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型 DA001 DA004 垃圾库排放口 一般排放口 DA002 DA005 调节池排放口 一般排放口 DA003 DA002 2#焚烧炉排放口 主要排放口 DA004 DA001 1#焚烧炉排放口 主要排放口 DA005 DA003 3#焚烧炉排放口 主要排放口

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号 排放口企业内部编号 排放口名称 排放口类型

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号 无组织排放企业内部编号 产污环节 MF0001 TD01 运输废气 MF0002 XL01 卸料废气 MF0013 FH01 贮存 MF0013 FH01 装卸 MF0014 FH02 贮存 MF0014 FH02 装卸 MF0015 HX01 贮存 MF0015 HX01 装卸 MF0016 LJ01 贮存 MF0017 LZ01 贮存 MF0017 LZ01 装卸 MF0018 TS01 贮存 MF0018 TS01 装卸 MF0019 TS02 贮存 MF0019 TS02 装卸 MF0020 TX01 贮存 MF0020 TX01 装卸